
	一、冷水机参数表：

	12HP风冷式冷水机部分规格技术参数表

	序号
	名称
	规格类型
	性能参数

	1
	机组
	型号
	12HP

	2
	制冷量
	KW
	33.6

	
	
	Kcal/h
	30000

	3
	电源
	V
	5N-380-50HZ

	4
	控制方式
	类型
	毛细管

	5
	总功率
	KW
	11.8

	6


	压缩机
	型式
	全封闭涡旋式

	
	
	制冷输入功率（kW）
	9

	
	
	类型
	漩涡式

	7


	风机
	型式
	外转子轴流风机

	
	
	功率（KW）
	0.53

	
	
	风量m3/h
	8000

	8
	水泵
	型式
	离心式清水泵

	
	
	功率（KW）
	1.5

	
	
	扬程M
	20

	
	
	流量L/MIN
	190

	9
	冷凝器
	型式
	高效冷凝器

	
	
	冷却风量（M3/h）
	12000

	10
	蒸发器
	型式
	盘管式

	
	
	水量m3/h
	                11.4

	
	
	水溶量m3
	                 0.171


	11
	水箱
	材质
	耐腐蚀

	
	
	容积L
	170

	12
	配管
	冷冻水媒体出口
	DN50(根据客户要求)

	
	
	冷冻水媒体入口
	DN50(根据客户要求)

	
	
	排水口
	DN25(根据客户要求）

	
	
	自来水入口
	DN16(根据客户要求）

	13
	微电脑控制器
	显示状况
	按键显示器

	
	
	出力
	SF306503A

	
	
	出力器选择
	继电器输出

	
	
	温控范围℃
	+5～+30

	
	
	温控精度℃
	±1.0

	14


	警报装置
	温度异常
	循环水温度过低警报并切断压缩机

	
	
	电源逆相
	电源相位检测防止泵浦、压缩机反转

	
	
	高低压故障
	压力开关检测冷媒系统压力状态

	
	
	压缩机过载
	热继电器保护压缩机

	
	
	压缩机过热
	内保护器保护压缩机

	
	
	泵浦过载
	热继电器保护泵

	
	
	低水位警报
	水位开关

	
	
	短路
	空气开关

	
	
	冷媒体
	自来水

	15
	外型尺寸
	长*宽*高（MM）
	1500*750*1500

	16
	整机重量
	KG
	380


	二、设备的内部配置表：

	12HP风冷式冷水机参数配置表(参考)

	序号
	配件名称
	规格型号
	数量
	品牌

	1
	电脑板
	SF306503A
	1
	 台湾-邦普

	2
	水泵
	CM-50/CP-50
	1
	 台湾-澳源

	3
	压缩机
	C-SB373H8A
	   2
	 日本-松下

	4
	交流接触器
	LRD
	4
	   法国-施耐德

	6
	空气开关
	BKN-32
	1
	       中国-正泰

	7
	干燥过滤器
	EK084S
	2
	 美国-艾默生

	8
	外转子轴流风机
	YWF4T-5000
	2
	 中国-贝尔得

	9
	压力开关
	P830E
	1
	中国-汉威

	10
	制冷剂
	R22
	1
	中国-巨化

	11
	盘管式蒸发器
	PQ12HP
	1
	中国-通盛

	12
	翅片式冷凝器
	PQ-12HP
	1
	中国-通盛

	13
	工程水箱
	PQ-12HP
	1
	中国-通盛

	14
	电控箱
	PQ-12HP
	1
	       中国-通盛

	15
	冷媒管路
	铜管
	1
	中国-通盛

	16
	 水管路系统
	不锈钢出口
	1
	中国-通盛


2
m

